## Slide 1
依据所附文献综述
2026年10月12日
需求现状与研究空白｜中英文文献综述
园区光伏预测 应服务真实运行决策

## Slide 2
最优预测时距取决于园区用途
需求边界
研究现状
评价方法
研究空白
研究主线
用途决定时间窗口
储能调节、可移负荷与日前购电，需要不同的提前量。 预测必须在决策截止前发布，并覆盖设备响应后的运行窗口。 日前长窗口安排计划，日内短窗口滚动修正。 标准分类提供基准，具体园区仍需本地验证。
依据原文 [1–3,9,14] · 文献编号与Word一致

## Slide 3
需求边界
研究空白
研究主线
研究现状
评价方法
区分交流侧可用功率、实发功率与并网点净负荷。
功率口径
明确测点、交流容量、时间戳与时区；净负荷另需负荷预测。
测量边界
标记限发、故障、检修与缺测，避免混淆气象和设备影响。
运行状态
预测对象与测量边界必须先明确
依据原文 [1–4,9] · 文献编号与Word一致

## Slide 4
四个时间参数应分别定义
需求边界
研究现状
评价方法
研究空白
研究主线
H
Δt
τ
L
预测时距 H：从发布时刻向未来覆盖多久。
输出间隔 Δt：相邻预测点之间的时间长度。
更新频率 τ：系统多久重新生成一次预测。
历史窗口 L：模型使用过去多久的输入数据。
依据Word §3.2 · 文献编号与Word一致

## Slide 5
15分钟采样下，72个未来点代表18小时
需求边界
研究主线
研究现状
评价方法
研究空白
点数 × 15分钟
数据窗口
实际时长
历史96点
过去24小时
未来16点
未来4小时
未来32点
未来8小时
未来48点
未来12小时
未来72点
未来18小时
未来96点
未来24小时
依据Word §5.2–5.3 · 文献编号与Word一致

## Slide 6
需求边界
研究空白
研究主线
研究现状
评价方法
模型输出与真实功率的偏差，用 MAE、RMSE 等评价。
准确性
模型使用某个输入信息的程度，受样本与输出目标影响。
重要性
传感器或天气预报的误差；SHAP不能给出精度门槛。
输入精度
准确性、重要性与输入精度是不同问题
依据Word §3.1 · 文献编号与Word一致

## Slide 7
标准提供分类框架，园区参数仍需验证
需求边界
研究主线
研究现状
评价方法
研究空白
标准 最优时距
版本
标准
侧重点
适用边界
2024
GB/T 19964
并网技术
建立并网侧预测分类
2021
GB/T 40607
调度系统
明确调度侧技术要求
2025
NB/T 32031
功能规范
2026-03-28实施
2022
T/CES 139
概率预测
覆盖率与区间宽度评价
依据原文 [1–4] · 文献编号与Word一致

## Slide 8
需求边界
评价方法
研究空白
研究主线
研究现状
前向天气 支撑远期
多源信息融合
历史功率、气象预报与云观测共同支撑多时距预测。
站点条件限制
预报产品、站点与模型差异会改变长时距效果。
部署信息边界
按真实发布时间取天气预报；未来实测仅用于理论上界。
长时距预测需要真实可用的天气信息
依据原文 [6–8,10,18,22] · 文献编号与Word一致

## Slide 9
平均误差不足以判断预测是否可用
需求边界
研究现状
评价方法
研究空白
研究主线
01
02
03
04
数值偏差：MAE、RMSE、容量归一化误差与偏差方向。
基准技能：同一测试集上对比持续性等简单预测。
窗口电量：同时评价累计 kWh 偏差与关键突降事件。
风险与价值：区间校准、购电费用、弃光与SOC约束。
依据原文 [4,15,16,19,20] · 文献编号与Word一致

## Slide 10
SHAP解释范围由输出目标决定
需求边界
研究现状
评价方法
研究空白
研究主线
16步平均输出，只解释4小时平均预测
15分钟间隔 × 16个未来点 = 4小时。 解释该平均值，不能代表每个未来步或18小时预测全程。 全局排序依赖模型、样本与目标；相关变量可能共享贡献。 应按预测步、时距和天气分层解释。
依据原文 [12–14] · 文献编号与Word一致

## Slide 11
需求边界
评价方法
研究空白
研究主线
研究现状
归因提出假设 消融检验增益
分层解释
按未来步、天气和季节计算SHAP，观察依赖变化。
固定测试条件
保持测试期与发布信息一致，判断实际增益是否稳定。
输入组消融
分别去除历史功率或气象组，重新训练并比较技能。
变量增益需要重训练消融验证
依据原文 [7,12–14,18,22] · 文献编号与Word一致

## Slide 12
需求边界
研究空白
研究主线
研究现状
评价方法
预测区间是否包含真实值，需与标称概率对应。
覆盖率
防止单纯扩大区间换取覆盖；配合Pinball loss或CRPS。
区间宽度
逐点覆盖不等于整段轨迹可靠，还需检验SOC越限等风险。
轨迹风险
概率预测应同时评价覆盖率与宽度
依据原文 [4,17,21,23,24] · 文献编号与Word一致

## Slide 13
总体RMSE可能掩盖关键突降漏报
需求边界
研究现状
评价方法
研究空白
研究主线
关键事件必须单独评价
按本地可调功率与运行风险预先设定事件阈值。 评价下降幅度、开始时刻与可用预警提前量。 同时报告漏报、误报及Precision / Recall / F1。 平均误差较低，不保证备用与储能能及时响应。
依据原文 [6,19] · 文献编号与Word一致

## Slide 14
精度提升不自动转化为经济收益
需求边界
研究现状
评价方法
研究空白
研究主线
预测价值需要进入运行闭环
收益受电价、结算机制、储能和设备约束共同影响。 在相同负荷、电价、储能与调度规则下回放候选预测。 比较购电费、需量费、弃光、峰值购电与SOC风险。 园区或微电网仿真结果，仍需实际运行证据检验。
依据原文 [9,20,21] · 文献编号与Word一致

## Slide 15
需求边界
评价方法
研究空白
研究主线
研究现状
预测技能 ＋运行收益
统一候选时距
15分钟粒度下对照1、2、4、8、12、18和24小时。
比较边际收益
观察新增远期信息收益何时饱和，同时计入预报与服务成本。
检验远期技能
逐提前量评价误差与基准技能，固定测试期和天气版本。
有用时距应由技能与调度回测共同确定
依据原文 [9,14–16,20] · 文献编号与Word一致

## Slide 16
需求边界
研究空白
研究主线
研究现状
评价方法
按真实传感器或预报误差扰动辐照度、云量与温度。
真实误差
分别测试延迟、降采样与缺测，明确可接受输入质量。
服务质量
观察功率误差与运行后果；变量重要不等于数据足够准。
业务影响
输入精度门槛仍需扰动实验确定
依据原文 [18]；原文 §7 · 文献编号与Word一致

## Slide 17
需求边界
研究空白
研究主线
研究现状
评价方法
留季节与天气分层测试，检查分布变化和解释稳定性。
跨季节
检查遮挡、清洗、容量、限发与逆变器变化后的效果。
跨设备
记录完整率、延迟、可用率、回退与恢复，确定重训练条件。
连续服务
模型泛化与连续运行可靠性仍需检验
依据原文 [3,5,7,11,12,14] · 文献编号与Word一致

## Slide 18
研究应沿数据边界到运行回测逐步推进
需求边界
研究现状
评价方法
研究空白
研究主线
01
02
03
04
数据边界：明确功率口径、天气发布时间和异常标记。
时距对照：固定测试期，比较逐步技能与窗口电量误差。
解释与事件：SHAP＋重训练消融，并评价关键突降。
运行与稳定性：滚动调度回测，再做跨季节与设备检验。
依据Word §8 · 文献编号与Word一致

## Slide 19
缺少调度数据时，结论应限定为预测性能
需求边界
研究现状
评价方法
研究空白
研究主线
从性能证据到运行结论，需要补齐数据
可报告：误差随时距变化、输入信息增益与关键事件能力。 需补齐：园区负荷、电价、储能容量、SOC与运行约束。 获得统一调度回测结果后，才能讨论经济意义上的有用时距。 暂时不能把模型性能比较写成“园区经济最优预测时长”。
依据Word §5.4、§9 · 文献编号与Word一致

## Slide 20
依据所附文献综述
2026年10月12日
预测信息如何 改变园区决策？
研究方法已有，园区运行价值仍需验证